OBSAH

1	Základné údaje	2

1.1	Stavebnotechnické riešenie	2

2	POSÚDENIE ZMIEN STAVBY	2

3	Členenie stavby na požiarne úseky	3

4	Určenie požiarneho rizika	3

5	Medzné rozmery požiarneho úseku	3

6	Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby	4

6.1	Požiarna odolnosť jestvujúcich stavebných konštrukcií	4

6.2	Stupeň požiarnej bezpečnosti	4

7	evakuáciA osôb	5

7.1	Osvetlenie únikových ciest	5

7.2	Posúdenie únikových ciest	5

8	Určenie odstupových vzdialenosti	6

9	zariadenia na zásah	7

9.1	Prístupová komunikácia	7

9.2	Zásahová cesta	7

10	Vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami	7

10.1	Elektrická požiarna signalizácia	7

10.2	Hlasová signalizácia požiaru	7

10.3	Návrh hasiacich prístrojov	7

10.3.1	Umiestnenie hasiacich prístrojov	8

10.4	Potreba vody na hasenie požiarov	8

11	Určenie požiarnobezpečnostných opatrení	9

11.1	Únikové cesty	9

11.2	Vykurovanie objektu	9

11.3	Vetranie objektu	9

11.4	Elektroinštalácia a elektrické zariadenia	9

11.5	Ochrana pred bleskom a pred ostatnými účinkami atmosferickej elektriny	9

12	Záver	9

# Základné údaje

Predmetom riešenia požiarnej bezpečnosti je celková obnova jestvujúceho habánskeho mlyna. Jedná sa nadzemný nepodpivničený objekt, s dvomi nadzemnými podlažiami a technickým podkrovím. Habánska komunita tento objekt mlyna kúpila v roku 1545 a obnovený bol v roku 1736. Habánsky mlyn prestal fungovať v roku 1951.

1. nadzemné podlažie - prízemie

Prízemie objektu je rozdelené na dve časti, vstupná miestnosť a priestor technológie mlyna je prístupná prístupná z exteriéru samostatným vstupom a výstavná miestnosť s čiernou kuchyňou je prístupná vstupnými dverami z exteriéru.

2. nadzemné podlažie - poschodie

Poschodie objektu je prístupné z exteriéru samostatným vstupným schodiskom. V tomto podlaží sa nachádza vstupná miestnosť, technická časť prechádzajúca z prízemia, výstavná miestnosť a sklad.

3. nadzemné podlažie - podkrovie

Podkrovie stavby nebude využívané.

## Stavebnotechnické riešenie

Objekt je založený na základových pásoch, zvislé konštrukcie sú vymurované z miešaného kamenno tehlového muriva (prevažuje kameň), stropné konštrukcie sú drevené trámové, strecha sedlová z drevenou nosnou konštrukciou - zmiešané stavebné konštrukcie.

# POSÚDENIE ZMIEN STAVBY

Pri posudzovanej zmene stavby podľa STN 73 0834/Z2:2015 dochádza ku zmene užívania stavby, technológia mlyna a príslušenstvo bude slúžiť len pre výstavné účely, v objekte budú zriadené výstavné miestnosti. Bude prevedená oprava, úprava a výmena jednotlivých prvkov stavebných konštrukcií, vrátane opravy a výmeny technologických zariadení mlyna.

Zmena stavby z hľadiska požiarnej bezpečnosti spĺňa tieto požiadavky:

- úpravou, opravou a výmenou prvkov stavebných konštrukcií nie je znížená požiarna odolnosť pod pôvodnú hodnotu,

- nemení sa stupeň horľavosti stavebných látok použitých v menených stavebných konštrukciách,

- zachované sú šírky a výšky požiarne otvorených plôch,

- pôvodné únikové a zásahové cesty nie sú zúžené ani predĺžené.

Posudzovaná stavba, ktorá si zachováva všetky pôvodné nosné, obvodové,  deliace stavebné konštrukcie, fasády (stavba nebude zateplená), strešnú konštrukciu a pôvodné dispozície jednotlivých podlaží. Nebude realizovaná žiadna prístavba, nadstavba alebo vstavba, nezväčšuje sa využiteľný priestor stavby v žiadnom podlaží ani v podstrešnom priestore.

Zmenou účelu pôvodný priestorov mlyna na výstavné účely sa zmení počet osôb v mlyne, preto sa posudzovaná zmena stavby posudzuje podľa čl. 2.2.3 STN 73 0834/Z2:2015 ako zmena stavby skupiny II, ktorá je posúdená podľa čl. 2.2.4  STN 73 0834/Z2:2015.

Cieľom riešenia požiarnej bezpečnosti posudzovanej stavby je zabezpečiť:

- aby sa pri vypracúvaní projektovej dokumentácie, realizácií zmien a jej užívaní riešili a dodržiavali požiadavky požiarnej bezpečnosti stavby,

- aby pri zmene stavby  nedošlo k zníženiu protipožiarnej bezpečnosti, bezpečnosti osôb a sťaženiu zásahu hasičských jednotiek.

# Členenie stavby na požiarne úseky

Z hľadiska požiarnej bezpečnosti tvorí posudzovaná stavba jeden požiarny úsek N1.01/N3. Prvé nadzemné podlažie stavby je prízemie, ktorého povrch podlahy nie je nižšie ako 1,5 m pod najvyššou úrovňou priľahlého terénu do vzdialenosti 3 m od stavby, v skutočnosti je úroveň podlahy prízemia pri vstupných dverách na úrovni terénu. Požiarna výška posudzovanej stavby je 2,44 m, podkrovie stavby sa nepovažuje za úžitkové podlažie.

# Určenie požiarneho rizika

POŽIARNY ÚSEK: N1.01/N3

=======================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E                            |    V Ý S T U P N É   Ú D A J E

-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------

P r i e s t o r               ps     pn    an       S     hs       So    ho cel. |   p     a      b      c     pv

Číslo  N á z o v             kg/m2  kg/m2           m2      m       m2     m podl.| kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================================

101    Vstupna miestnost       5.0   15.0  0.80    49.77  2.70     2.79  1.64  A     20.0  0.83  1.212  1.00    20.0

102    Priestor technologie    5.0   10.0  0.90    21.28  2.80     0.00  0.00  A     15.0  0.90  1.212  1.00    16.4

103    Vystavna miestnost      5.0   15.0  1.20    21.36  2.70     1.57  0.80  A     20.0  1.09  1.212  1.00    27.3

104    Cierna kuchyna          5.0   15.0  1.10    10.28  2.70     1.94  1.54  A     20.0  1.05  1.212  1.00    25.4

201    Vstupna miestnost      10.0   15.0  0.80    48.76  2.34     2.88  1.77  A     25.0  0.84  1.212  1.00    25.4

202    Technicke poschodie    10.0   10.0  0.90    21.38  3.34     1.67  1.16  A     20.0  0.90  1.212  1.00    21.8

203    Vystavna miestnost     10.0   15.0  1.20    21.30  2.36     0.70  0.60  A     25.0  1.08  1.212  1.00    32.7

204    Sklad                  10.0  150.0  1.10    10.06  2.36     0.35  0.60  A    160.0  1.09  1.212  1.00   210.8

=======================================================================================================================

Priemerné hodnoty za celý požiarny úsek

------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie      pv =    32.869 kg/m2

Súčiniteľ charakteru látok         a =     0.966

Súčiniteľ stavebných podmienok     b =     1.212

Súčiniteľ bezpečnostných podmienok c =     1.000

Pôdorysná plocha požiarneho úseku  S =   204.190 m2

Priemerná výška požiarneho úseku  hs =     2.639 m

Plocha otvorov požiarneho úseku   So =    11.900 m2

Priemerná výška otvorov pož.úseku ho =     1.385 m

------------------------------------------------------------

# Medzné rozmery požiarneho úseku

POŽIARNY ÚSEK: N1.01/N3

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   32.87 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:    0.97

Typ stavebných konštrukcií objektu: ZMIEŠANÉ

PÚ je v objekte s viacerými nadzemnými podlažiami

MEDZNÁ       SKUTOČNÁ

DĹŽKA [m]   44.25         13.940

ŠÍRKA [m]   30.62          7.980

Informatívna medzná plocha:    1355.14 m2

Medzné rozmery boli podľa čl. 5.3.4, odst.1 STN 73 0802/Z2:2015 zmenšené súčiniteľom 0.85

Medzný počet podlaží PÚ z2 =  3

Skutočný počet podlaží PÚ  =  2

============================================================

Medzné rozmery požiarneho úseku vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

# Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

## Požiarna odolnosť jestvujúcich stavebných konštrukcií

Murované steny hr. 600 až 700 mm - najmenšia požiarna odolnosť 240 minút

Drevený trámový strop z nosníkmi 320/220 mm, 220/270 mm, 180/280 mm so záklopom z fošní hr. 50 mm - najmenšia požiarna odolnosť nosníkov 50 minút, drevený záklop z fošní hr. 50 mm 20 minút.

Drevené stĺpy dreveného trámového stropu Ø 220 mm - najmenšia požiarna odolnosť 30 minút.

Drevená nosná konštrukcia strechy so stĺpmi 200/200 mm, nosníkmi 140/140 mm, 140/160 mm a 220/270 mm - najmenšia požiarna odolnosť 25 minút.

Schodiská z drevených nosníkov a schodníc - požiarna odolnosť 15 minút.

Požiarna odolnosť stavebných konštrukcií je posúdená podľa STN 73 0821.

## Stupeň požiarnej bezpečnosti

POŽIARNY ÚSEK: N1.01/N3

Výp. požiarne zaťaženie PÚ:   32.87 kg/m2    Súčiniteľ a PÚ: 0.97

Typ stavebných konštrukcií: zmiešané      Výška objektu:   2.44 m

Požiarny úsek je iba s nadzemnými podlažiami

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: II

Požadovaná požiarna odolnosť stavebných konštrukcií

Pol.  Stavebná konštrukcia                                   PO

-----------------------------------------------------------------

3aa) Obv.steny zaisť.stab.obj. v podz. a nadz. podlažiach   30

3ab) Obv.steny zaisť.stab.obj. v posl. nadzemnom podlaží    15

4    Nosné konštrukcie striech                              15

5b)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v nadz. podlaž.   30

5c)  Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod   15

7    Nos.konštr.vnútri PÚ nezaisťujúce stabilitu objektu    15

8    Nenosné konštrukcie vnútri požiarneho úseku            --

9    Konštrukcie schodísk v PÚ (okrem chránených ÚC)        15C2

11    Plášť strechy                                          --

Povrchová úprava podhľadov                             C2

Povrchová úprava stien vo vnútri objektu               C3

=================================================================

Stavebné konštrukcie vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

# evakuáciA osôb

Evakuácia osôb z  1. a 2. NP podlažia objektu je zabezpečená nechránenými únikovými cestami, ktoré vedú priamo na voľné priestranstvo. Východy zo stavby na voľné priestranstvo nie sú priamo viditeľné, preto musí byť smer úniku vyznačený na všetkých podlažiach stavby.

6.1. Obsadenie objektu osobami

| Č.m. |  | Údaje z projektu |  |  | Údaj z tab. 1 STN 92 0241 |  |  | Naj-menší počet osôb | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Druh miestnosti | Plo- cha v m2 | Počet osôb podľa projektu | Položka STN | Plo- cha na osobu v m2 | Súči-niteľ |  |  |
| 1. nadzemné podlažie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Vstupná miestnosť |  | 49,77 | - | 3.3.1a | 2,0 | - | 25 |  |
| 103 | Výstavná miestnosť |  | 21,36 | - | 3.3.1a | 2,0 | - | 11 |  |
| Spolu 1.NP |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |
| 201 | Vstupná miestnosť |  | 48,76 | - | 3.3.1a | 2,0 | - | 24 |  |
| 203 | Výstavná miestnosť |  | 21,38 | - | 3.3.1a | 2,0 | - | 11 |  |
| Spolu 2.NP: |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |

## Osvetlenie únikových ciest

Nechránené únikové cesty v stavbe budú osvetlené denným a umelým svetlom. Únikové cesty budú slúžiť pre menej ako 50 osôb - únikové cesty nemusia byť vybavené núdzovým osvetlením.

## Posúdenie únikových ciest

Návrh počtu a dĺžok únikových ciest

Vyhodnotenie možnosti použitia jedinej nechránenej únikovej

cesty z požiarneho úseku podľa tab. 15 v STN 73 0802/Z2:2015

PÚ: N1.01/N2        Súčiniteľ a = 0.97

Počet miestností PÚ:    8

V PÚ sa nachádza priestor so súčiniteľom a > 1.1

Podlažia: nadzemné

Maximálny možný počet unikajúcich osôb je  120

------------------------------------------------------------

Výsledná medzná dĺžka nechránenej únikovej cesty je   21.7 m

Skutočná dĺžka nechránenej únikovej cesty je   18.5 m

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.01/N2

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.97

Miesto posúdenia: 1.NP - prízemie

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po rovine

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  36

súčiniteľ s:   1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je 60

------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

Návrh šírky únikových ciest

Nechránená úniková cesta

Požiarny   úsek: N1.01/N2

Súčiniteľ  a  PÚ: 0.97

Miesto posúdenia: 2.NP - poschodie

Osoby budú v posudzovanom mieste unikať po schodoch dolu

Spôsob evakuácie osôb: Súčasný

Počet ÚC vo vzťahu k posudzovanému miestu: Jedna

Počet evakuovaných osôb schopných samostatného pohybu:  35

súčiniteľ s:   1.0

Max. počet evakuovaných osôb v jednom únikovom pruhu je 43

------------------------------------------------------------

Minimálny možný počet únikových pruhov je   1.0

Skutočný počet únikových pruhov je   1.5

============================================================

Únikové cesty vyhovujú požiadavkám požiarnej bezpečnosti.

# Určenie odstupových vzdialenosti

Požiarne nebezpečný priestor  je priestor okolo stavby, z ktorého sa môže preniesť požiar sálaním tepla alebo padajúcimi časťami horiacej konštrukcie. Na zamedzenie prenosu požiaru z horiacej stavby na inú stavbu alebo z horiaceho požiarneho úseku na iný požiarny úsek musia byť stavby alebo požiarne úseky od seba  vzdialené najmenej o odstupovú vzdialenosť. Požiarne nebezpečný priestor okolo stavby sa vymedzuje odstupovou vzdialenosťou. V požiarne nebezpečnom priestore môžu byť zriadené iné požiarne úseky, pozemné komunikácie, dopravné a iné pomocné technické a technologické zariadenia, otvorené stavby vodohospodárskych zariadení, sklady a skládky nehorľavých látok.

Od dlhšej strany objektu zo vstupmi:

pv [kg/m2]:    32.9

% požiarne otvorených plôch:    16.9

Celková plocha obvodovej steny [m2]:    43.00

Veľkosť požiarne otvorených plôch [m2]:     7.25

Dĺžka požiarneho úseku [m]:    10.00

Výška požiarneho úseku [m]:     4.30

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.0 m   *****

Pre porovnanie od najväčšieho otvoru:

pv [kg/m2]:    32.9

% požiarne otvorených plôch:   100.0

Šírka dverí [m]:     1.30

Výška dverí [m]:     1.90

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   1.8 m   *****

Od padajúcich horiacich drevených konštrukcií strechy:

Výška objektu [m]:    10.90

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.37*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.0 m   *****

V požiarne nebezpečnom priestore objektu sa nenachádzajú žiadne susedné objekty, najbližší objekt garáže je vzdialený 13,8 m a bytový dom 33 m.

# zariadenia na zásah

## Prístupová komunikácia

Prístupová komunikácia na zásah vedie vo vzdialenosti 8 m od vchodov do stavby, cez ktoré sa predpokladá zásah. Prístupová komunikácia musí mať trvale voľnú šírku najmenej 3 m a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN, do trvale voľnej šírky sa nezapočítava parkovací pruh.

## Zásahová cesta

Pôdorysná plocha stavby je menšia ako 200 m2 (162,47 m2) a požiarna výška stavby je menšia ako 9 m (2,44 m) - podľa čl. 10.2.4.3.2 STN 73 0802/Z2:2015 nemusia byť zriadené vonkajšie zásahové cesty.

# Vybavenie stavieb požiarnotechnickými zariadeniami

## Elektrická požiarna signalizácia

Posudzovaný objekt nemusí byť vybavený zariadením elektrickej požiarnej signalizácie - v objekte sa nenachádzajú unikátne priestory alebo priestory s unikátnymi zbierkami, s unikátnymi stavebnými konštrukciami alebo unikátnymi prvkami z horľavých látok  - čl. 4.1.5 STN 73 0834/Z2:2015.

## Hlasová signalizácia požiaru

Objekt kaštieľa nie je vybavený zariadením hlasovej signalizáciou požiaru.

## Návrh hasiacich prístrojov

Požiarny úsek N1.01/N3

Súčiniteľ a PÚ: 0.97

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   102.69 m2

Mc:     9.00 kg               Mcsk:    10.10 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Vodný              9.0                 1            4.10

------------------------------------------------------------

Podlažie:  2. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   101.50 m2

Mc:     8.90 kg               Mcsk:    14.30 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 1            6.00

Vodný              9.0                 2            8.20

------------------------------------------------------------

Jeden vodný hasiaci prístroj 9,0 kg bude umiestnený v podkrovných priestoroch.

### Umiestnenie hasiacich prístrojov

Stanovište prenosného hasiaceho musí byť viditeľné, trvale prístupné a označené. Prenosný hasiaci prístroj sa na stanovišti prenosného hasiaceho prístroja umiestňuje spravidla na zvislej stavebnej konštrukcii alebo na podlahe. Rukoväť prenosného hasiaceho prístroja môže byť vo výške najviac 1,5 m nad podlahou.

## Potreba vody na hasenie požiarov

Pre navrhovanú stavbu bude použitý verejný vodovod DN 100 projektovaný v roku 1998 a 2004 (vo výstavbe - doteraz realizovaná 2. etapa prepoj na skupinový vodovod Senica - Holíč), ďalšia etapa výstavby s realizáciou obecného vodovodu DN 100 v miestnych obslužných komunikáciách na ktorom budú umiestnené podzemné hydranty DN 80 - najbližší vo vzdialenosti do 80 m od objektu. V súčasnosti je ako zdroj vody používané odberné miesto obce vybudované na vodnom toku Teplica (Vrbovčianka), ktoré je vzdialené od objektu 268 m – pri cestnom moste oproti obecnému úradu. Potreba vody na hasenie požiarov jestvujúceho objektu bola určená podľa STN 73 0873.

Požiarny úsek N1.01/N3

Pôdorysná plocha PÚ: väčšia ako 10 m2

Obostavaný priestor PÚ:   531 m3

Výpočtové požiarne zaťaženie:    32.9 kg/m2

Spotreba požiarnej vody V:     6.7 l/s

Typ stav. konštrukcií objektu: Zmiešané

Súčiniteľ a PÚ: 0.97

Skutočný SPBPÚ: II

Súčiniteľ N: 1.8

Celková spotreba požiarnej vody Q:   9.9 l/s  =  594.0 l/min

============================================================

V objekte nebude zriadený vnútorný požiarny vodovod - obostavaný priestor objektu je menší než 1000 m3.

Podzemný hydrant na vonkajšom vodovode je umiestnený mimo požiarne nebezpečného priestoru objektu. Podzemný hydrant musí byť označený tabuľkou, podľa prílohy č. 2 k vyhl. č. 699/2004 Z.z.. Tabuľka musí byť na pevne zabudovanej zvislej žrdi, ktorá je vysoká 1,8 m alebo umiestnená na stavbe vo výške 1,8 m a vo vzdialenosti najviac 6 m od podzemného hydrantu - §8 ods.8 vyhl. č. 699/2004 Z.z.

Na zariadeniach na dodávku vody na hasenie požiarov (vodovod a podzemný hydrant) je potrebné najmenej raz za 12 mesiacov vykonať kontrolu podľa § 15 vyhl. č. 699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

# Určenie požiarnobezpečnostných opatrení

## Únikové cesty

Všetky únikové cesty zo stavby musia byť trvalo voľné a umožniť bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo priestoru ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo.

## Vykurovanie objektu

Priestory objektu nebudú vykurované. Dobová pec a komín v čiernej kuchyni nebude používaná.

## Vetranie objektu

Priestory objektu budú vetrané prirodzeným spôsobom pomocou otváravých okenných a dverných otvorov.

## Elektroinštalácia a elektrické zariadenia

Používanie elektrických zariadení prináša so sebou určité riziko vzniku požiaru. Elektrické zariadenia sú za určitých podmienok nielen príčinou vzniku požiaru, ale majú možnosť aj požiar ďalej šíriť. Požiarne nebezpečenstvo elektrických vedení spočíva v tom, že pri ich prevádzke sa môžu vytvoriť zdroje zapálenia ako sú elektrické iskry, oblúky, roztavené častice kovov, zohriate kontakty spojov, zohriate jadrá vodičov a schopnosť vodičov šíriť požiar. Hlavné vypínače pre jednotlivé priestory sú vyznačené vo výkresoch a v technickej správe elektroinštalácie objektu. Po realizácii stavby hlavné vypínače elektrických sietí musia byť viditeľne označené.

Na zriadenej elektrickej inštalácii stavby a systému bleskozvodov bude pri kolaudácií stavby predložený platný protokol o odbornej prehliadke.

Elektrické rozvody sa musia navrhnúť a zhotoviť tak, aby sa zaistilo bezpečné vypnutie dodávky elektrickej energie pre elektrické zariadenia v stavbe alebo v jej časti (zóne). Priestor, z ktorého sa elektrická energia vypne, musí byť v prípade požiaru prístupný.

Vypínacie prvky elektrickej energie musia byť chránené proti neoprávnenému či náhodnému použitiu.

## Ochrana pred bleskom a pred ostatnými účinkami atmosferickej elektriny

Na streche objektu budú zriadené zberacie zariadenia, ktoré budú napojené na zvody a uzemnenie (zemniče). Vedenia a zvody budú vyhotovené s pozinkovaného oceľového drôtu s min. f = 8 mm. Výška podpier vedenia - vzdialenosť od drevených konštrukcií musí byť najmenej 0,1 m. Vodiče zvodu sa na príslušných miestach spájajú s vývodom uzemnenia rozpojiteľným skrutkovým spojom, ktorá umožňuje ľahké rozpojenia a opätovné spojenia – skúšobné svorky. Zemný odpor zemniča jedného zvodu za bežných pôdnych pomerov nemá byť väčší ako 10 Ω.

# Záver

Na základe výsledkov výpočtov a hodnotení, je možné konštatovať, že navrhovaná rekonštrukcia objektu spĺňa požiadavky požiarnej bezpečnosti.

Vypracoval: Pavol Valent