# Mlyn sobotište

Elektrická energia

Objekt mlyna bude napojený na jestvujúcu vzdušnú NN sieť elektr. energie zemným káblom, ktorý bude zaústený v elektromerovom pilierovom rozvádzači tak, aby bol voľne prístupný pracovníkom ZSD.

Meranie spotreby elektriny bude jednotarifným elektromerom inštalovanom v rozvádzači RE.

Z uvedeného rozvádzača sa vyvedie kábel  CYKY-J 5x10 mm2, ktorým sa pripojí hlavný  rozvádzač RH objektu. Uvedený kábel bude uložený v zemi, hl. 70cm pod urovňou terénu, podla STN 33 2000-5-52.

Prevádzkový rozvod silnoprúdu pre projektovaný dom je navrhovaný pre nasledujúce technické podmienky:

-     Napäťová sústava : 3+NPEN, str. 50 Hz, 400V/ TN-C-S

- Celkový inštalovaný príkon :  18 kW

- Maximálny súčasný príkon :     11 kW

- Hodnota HI v elektromery je 25A

- Koeficient súčasnosti :  0,65

Stupeň dôležitosti elektr. energie : podľa STN 34 1610 je 3. Stupňa – bez zaistenia záskoku napájania

- Predpokladaná ročná spotreba el. energie :  1800 kWh

- Kompenzácia účiníka : nie je potrebná

- Ochrana proti skratu, preťaženiu : bude pomocou nadprúdových prvkov – ističov

- Ochrana pred zásahom  el. prúdom je riešená podľa STN 33 2000-4-41.:

Základná ochrana pred priamym dotykom je pomocou krytov a izolácie elektr. predmetov.

Ochrana pri poruche je samočinným odpojením napájania pomocou istiacich prvkov, ističov. Ochrana zásuvkových obvodov zvýšená prúdovými chráničmi 30mA.

- Prostredie a vonkajšie vplyvy podľa STN 33 2000-5-51:  je normálne typ III.

- Ochranné uzemnenie je riešené pomocou svorkovnice HUS-hlavnej uzemňovacej svorky, ktorá bude inštalovaná pod RH. Svorkovnica HUS bude uzemnená pripojením na samostatný uzemňovač.

- Na objekte je navrhovaný hrebeňový bleskozvod ako vonkajšia ochrana proti atmosférickým výbojom.

-   Uzemnenie zvodov bleskozvodu objektu je navrhované tyčovými uzemňovačmi s maxim. zemnýám odporom 10 ohmov..

Technické riešenie elektroinštalácie:

Z rozvádzača RE bude pripojený hlavný rozvádzač RH objektu, v ktorom budú istené jednotlivé elektrické obvody na 1-3. NP.

Elektrické obvody sú navrhované káblami CYKY-J uloženými pod omietkou, prívody pre stropné svietidlá vedené na povrchu.

Na  pripojenie  prenosných   elektrospotrebičov  budú  v inštalované zásuvky 16A/230V

v zapustenom prevedení, vo výške cca 40cm.

Ako hlavný vypínač objektu bude hlavný istič v RE, ktorým sa v prípade živelnej udalosti vypne napájanie celého objektu.